## Slide 1
防渗漏常见问题及优秀做法

## Slide 2
2
卫生间防渗漏常见问题
目 录
4
外门窗防渗漏常见问题
3
外墙防渗漏常见问题
1
地下室防渗漏常见问题
5
屋面防渗漏常见问题

## Slide 3
地下室防渗漏常见问题及优秀做法
1

## Slide 4
1、 ★穿墙止水丝杆施工质量及后期处理措施
正负零以下迎水面外墙使用采用止水螺杆；
外漏部分螺栓杆及钢筋必须去除，去除深度≥15mm保证墙面防水基层平整洁净；
结构墙体蜂窝麻面及小孔洞采用聚合物砂浆修补平整；
砂浆封堵密实，避免产生开裂。
一、地下室防渗漏案例及优秀做法

## Slide 5
1.1.1、常见问题分析
止水螺杆环宽偏小，不符合要求。
地下室外墙未使用止水螺杆。

## Slide 6
止水螺杆封堵前未从根部切除，未做防锈处理。
止水螺杆未处理、漏堵。
1.1.1、常见问题分析

## Slide 7
止水螺杆封堵后开裂。
地下室外墙防水施工前止水螺杆未处理。
1.1.1、常见问题分析

## Slide 8
封堵完成后外侧使用掺有抗裂纤维的砂浆二次封堵。
1.1.2、优秀做法分享
济南财富壹号A5西地块
杭州涌清府项目

## Slide 9
地下室外墙止水螺杆封堵涂刷三遍防水。
1.1.2、优秀做法分享
封堵完成后贴胶带纸对砂浆进行养护。
其他地产
济南中新国际城项目一标段

## Slide 10
2、地下室外墙刚性防水套管
未按规范设刚性防水套管；
预埋质量差（如周边孔洞、蜂窝、露筋等）；
墙面套管与结构面平齐时防水材料未卷入50mm；
套管出地下室顶板高度应高于完成面少于200mm。。
一、地下室防渗漏案例及优秀做法

## Slide 11
刚性防水套管周边混凝土浇筑质量差。
墙面套管与结构面平齐时防水材料未卷入50mm 。
1.2.1、常见问题分析

## Slide 12
刚性防水套管周边混凝土成型质量好。
墙面套管与结构面平齐时防水材料卷入50mm 。
1.2.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 13
3、变形缝、后浇带施工质量
凿毛、清理不干净，止水带固定不牢固、破损，防水层破坏；
止水钢板不连续交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求，止水钢板固定牢固未满焊、焊渣未清理、分置不均匀；
一、地下室防渗漏案例及优秀做法

## Slide 14
止水钢板未双面满焊。
1.3.1、常见问题分析
止水钢板转角部位不交圈。

## Slide 15
1.3.1、常见问题分析
后浇带内快易收口网成团，导致后浇带浇筑不密实。
止水钢板固定不牢靠，浇筑过程中掉角。

## Slide 16
后浇带留设未设置收口网，将松散混凝土剔除后整块钢板外露。
止水钢板搭接长度不足10cm。
1.3.1、常见问题分析

## Slide 17
1.3.2、优秀做法分享
转角部位止水钢板提前预制。
济南中新国际城项目一标段
济南中新国际城项目一标段

## Slide 18
1.3.2、优秀做法分享
济南财富壹号西地块
济南中新国际城项目一标段
济南中新国际城项目一标段
济南中新国际城项目一标段

## Slide 19
1.3.2、优秀做法分享
止水钢板水平搭接采用对焊，上面加焊一块20cm钢板，四周满焊。
济南财富壹号A5西地块

## Slide 20
1.3.2、优秀做法分享
后浇带防护进行找坡处理，排除顶板积水。
宁波府项目
宁波府项目

## Slide 21
4、 ★防水基层施工质量
防水基层起砂、开裂、基层不干燥，基层清理不干净、基层不平整，防水层空鼓、露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等基层质量缺陷未处理或处理不合格防水层已开展施工。
一、地下室防渗漏案例及优秀做法

## Slide 22
涂刷冷底子油前基层未进行处理，基层起砂。
防水施工前基层不平整。
1.4.1、常见问题分析

## Slide 23
防水涂刷质量差，结构缺陷未处理到位，存在鼓泡。
1.4.1、常见问题分析

## Slide 24
防水基层处理差，导致卷材空鼓、脱落。
1.4.1、常见问题分析

## Slide 25
聚氨酯采用喷涂。
1.4.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 26
聚氨酯采用喷涂，观感较好。
1.4.2、优秀做法分享
合肥壹号院一标段
合肥壹号院一标段

## Slide 27
防水施工前基层处理好。
1.4.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 28
5、 ★基坑回填质量及成品保护
地下外墙防水保护层铺贴未严密稳固，防水层缺失；
防水施工后防水层遭到破坏（防水层已被破坏；
材料堆放于或钢管立于无保护层的防水层上；
地下室外墙防水层回填土施工时无保护层；建筑垃圾与防水层接触）。
一、地下室防渗漏案例及优秀做法

## Slide 29
地下外墙防水保护层铺贴未严密稳固、脱落。
防水施工后防水层遭到破坏。
1.5.1、常见问题分析

## Slide 30
1.5.1、常见问题分析
材料堆放于或钢管立于无保护层的防水层上。

## Slide 31
苯板粘贴牢固、美观。
1.5.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 32
地下室外侧墙防水层两道保护（内用苯板保护，外用砖砌筑保护）。
1.5.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 33
6、 构筑物出地下室顶板
出地下室构筑物未一性成型；
砼上返高度不满足设计及规范；
未一次成型应增加止水钢板；
成型质量不足。
一、地下室防渗漏案例及优秀做法

## Slide 34
构筑物未一次成型时止水钢板漏设。
1.6.1、常见问题分析

## Slide 35
出地下室顶板构筑物未一次浇筑设置止水钢板。
1.6.2、优秀做法分享
济南中新国际城项目二标段

## Slide 36
防水附加层处理较好。
1.7.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 37
卫生间防渗漏常见问题及优秀做法
2

## Slide 38
1、 涂膜基层质量
防水基层起砂、空鼓、开裂、基层不干燥、基层平整、钢筋、孔洞等砼质量缺陷未处理防水层已施工。
二、卫生间防渗漏案例及优秀做法

## Slide 39
2.1.1、常见问题分析
防水施工前基层未处理。

## Slide 40
2.1.2、优秀做法分享
防水施工前基层处理到位。
其它地产
其它地产

## Slide 41
2、★ 穿楼板管道吊洞质量
未分层浇灌、砼浇筑不密实、铁线支模、基层清理不干净，管道根部清理不干净、使用砂浆浇筑。
二、卫生间防渗漏案例及优秀做法

## Slide 42
卫生间吊洞质量差，存在夹渣的情况。
2.2.1、常见问题分析

## Slide 43
卫生间采用铁丝吊洞。
2.2.2、优秀做法分享

## Slide 44
使用成品管撑进行封堵。
2.2.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 45
2.2.2、优秀做法分享
卫生间管道及地漏使用止水节。
济南财富中心B3南地块
其它地产

## Slide 46
吊洞质量好，分两次封堵。
2.2.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 47
3、★ 卫生间防水层质量
涂膜防水空鼓、分层、裂缝和脱皮等现象。
二、卫生间防渗漏案例及优秀做法

## Slide 48
涂膜防水脱皮、开裂。
2.3.1、常见问题分析

## Slide 49
4、★ 混凝土反坎
墙体、风道根部未翻坎凿毛；
高度不正确；
铁线、PVC套管支模，使用砖块做内撑；
混凝土返坎松动，浇筑完成后不密实。
二、卫生间防渗漏案例及优秀做法

## Slide 50
混凝土反坎凿毛不到位。
2.4.1、常见问题分析

## Slide 51
混凝土存在铁丝穿模。
2.4.1、常见问题分析

## Slide 52
混凝土反坎开裂。
2.4.1、常见问题分析

## Slide 53
混凝土反坎浇筑质量差。
2.4.1、常见问题分析

## Slide 54
混凝土反坎一次性浇筑后，未达到强度暴力拆模或拆模时间过长导致反坎断裂、破损。
2.4.1、常见问题分析

## Slide 55
构造柱与反坎交接处留置竖向冷缝。
2.4.1、常见问题分析

## Slide 56
2.4.2、优秀做法分享
混凝土反坎凿毛到位。
其它地产
其它地产

## Slide 57
2.4.2、优秀做法分享
混凝土反坎与结构一次浇筑成型。
其它地产
杭州涌清府

## Slide 58
2.4.2、优秀做法分享
卫生间反坎采用微型止水钢板，降低反坎漏水的可能性。

## Slide 59
外墙防渗漏常见问题及优秀做法
3

## Slide 60
1、外墙构造柱
外墙构造柱浇筑不密实（如狗洞、二次修补质量较差等）
三、外墙防渗漏案例及优秀做法

## Slide 61
构造柱端部浇筑不密实。
3.1.1、常见问题分析

## Slide 62
外墙构造柱浇筑设置投料斗。
3.1.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 63
构造柱马牙槎留斜角，便于浇筑密实。
3.1.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 64
3.1.2、优秀做法分享
外墙丁字墙构造柱支模。
其它地产
其它地产

## Slide 65
2、 ★外墙洞口封堵
工字钢预留洞、脚手眼等外墙孔洞封堵不密实（如狗洞、二次修补质量较差等）
三、外墙防渗漏案例及优秀做法

## Slide 66
3.2.1、常见问题分析
工字钢孔洞未使用细石混凝土封堵。

## Slide 67
3.2.1、常见问题分析
连墙件部位采用砂浆封堵，产生开裂。

## Slide 68
外墙过梁浇筑不密实。
3.3.1、常见问题分析

## Slide 69
3.3.1、常见问题分析
外墙过梁与砌体间隙封堵不密实，存在缝隙。

## Slide 70
4、 外挑雨棚、空调板、线条、敞开式阳台、露台处砼返坎
外挑构件根部砼坎高度未满足最小要求（满足翻边设置要求）；
反坎底部凿毛处理不合格；
砼反坎浇筑不密实，铁线、PVC套管支模，使用砖块做内撑。
三、外墙防渗漏案例及优秀做法

## Slide 71
3.4.1、常见问题分析
外挑线条根部未设置混凝土反坎。

## Slide 72
外挑雨棚根部未设置混凝土反坎。
3.4.1、常见问题分析

## Slide 73
5、外挑飘窗、空调板、线条、空调眼等完成面坡度
空调板、线条外挑构件向外坡度不满足设计及集团要求。
三、外墙防渗漏案例及优秀做法

## Slide 74
空调眼未按要求内高外低设置。
3.5.1、常见问题分析

## Slide 75
外挑线条排水坡度不足，根部积水。
3.5.1、常见问题分析

## Slide 76
6、 ★穿墙螺杆眼封堵质量
螺杆眼封堵不密实，
PVC套管在封堵前未破碎处理。
三、外墙防渗漏案例及优秀做法

## Slide 77
外墙螺杆洞封堵深度不足，未满足方案要求。
3.6.1、常见问题分析

## Slide 78
3.6.1、常见问题分析
外墙螺杆洞封堵后开裂。

## Slide 79
3.6.1、常见问题分析
外墙螺杆洞封堵前墙面未清理干净。

## Slide 80
外墙螺杆洞漏堵。
3.6.1、常见问题分析

## Slide 81
3.6.1、常见问题分析
外墙螺杆洞封堵前墙面浮浆未清理。

## Slide 82
外墙螺杆洞封堵前PVC进行破损处理。
3.6.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 83
外墙螺杆洞封堵质量好。
3.6.2、优秀做法分享
济南财富中心B3北地块
济南财富中心B3北地块

## Slide 84
外墙螺杆洞封堵质量好。
3.6.2、优秀做法分享
济南财富中心B3南地块
济南财富中心B3北地块

## Slide 85
外墙对拉螺杆PVC套管洞封堵完成后涂刷三遍防水层。
3.6.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 86
3.7.1、常见问题分析
外墙灰缝不密实。

## Slide 87
3.7.1、常见问题分析
外墙灰缝不密实。

## Slide 88
3.8.1、常见问题分析
外墙顶砌灰缝不密实。

## Slide 89
3.8.1、常见问题分析
外墙顶塞不密实。

## Slide 90
外门窗防渗漏常见问题及优秀做法
4

## Slide 91
1、滴水线、鹰嘴等窗楣做法,滴水孔
外墙窗楣未做滴水线或滴水槽，或滴水孔。
四、外门窗防渗漏案例及优秀做法

## Slide 92
4.1.1、常见问题分析
外窗窗楣存在倒坡的情况。

## Slide 93
4.1.1、常见问题分析
外窗滴水线未在窗边2-3cm处截断。

## Slide 94
外窗滴水线设置较好。
4.1.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 95
外窗滴水线结构阶段一次性带出。
4.1.2、优秀做法分享
其它地产

## Slide 96
2、窗台压顶
外窗下口砌体墙未设置混凝土压顶，砼压顶深入两侧支座小于250mm；
窗台压顶厚度不满足设计要求，设计无要求时，未能满足不小于100mm，外窗台抹灰为向外找坡，且坡度应小于5%。
四、外门窗防渗漏案例及优秀做法

## Slide 97
4.2.1、常见问题分析
窗台压顶后浇。

## Slide 98
4.2.1、常见问题分析
窗台压顶伸入长度不足250mm。

## Slide 99
4.2.1、常见问题分析
窗台压顶厚度小于100mm。

## Slide 100
窗台压顶使用砖做内撑，浇筑质量差。
4.2.1、常见问题分析

## Slide 101
4.2.1、常见问题分析
外窗窗台坡度不足。

## Slide 102
4.2.2、优秀做法分享
窗台压顶进行结构找坡。
其它地产
其它地产

## Slide 103
3、 ★副框与墙体间缝隙的处理（25mm以内缝隙）
副框安装完成后，单独对其与四周结构间缝隙进行塞缝，收成“八”字口；
塞缝必须采用防水砂浆，严禁用发泡封堵；
必须将临时固定木楔去除，一次封堵严密，封堵完成下口内严禁有管线穿越；
塞缝时基层清理干净，塞缝完成后及时养护，防止塞缝开裂渗水
四、外门窗防渗漏案例及优秀做法

## Slide 104
4.3.1、常见问题分析
副框与墙体间塞缝不密实。

## Slide 105
4.3.1、常见问题分析
副框与墙体间塞缝开裂。

## Slide 106
副框塞缝前缠绕铁丝未处理。
副框与结构间隙大于25mm采用砂浆封堵。
4.3.1、常见问题分析

## Slide 107
4.3.1、常见问题分析
使用细石混凝土塞缝质量差，防水施工质量差。

## Slide 108
4、 ★窗框与墙体间缝隙的处理（无副框）（25mm以内缝隙）
窗框下口及两侧200mm高范围内采用防水砂浆塞缝，收成“八”字口；
其余部分用聚氨酯发泡胶填充，发泡胶填充应均匀、密实。
发泡胶成型后不应切割。打胶前，框与墙体间伸缩缝外侧应用挡板盖住；打胶后，应及时拆下挡板，并在1O ~15min 内将溢出泡沫向框内压平
四、外门窗防渗漏案例及优秀做法

## Slide 109
4.4.1、常见问题分析
外窗塞缝先打发泡后做砂浆封堵。（易导致接茬处不密实）

## Slide 110
外窗砂浆塞缝不饱满。
4.4.1、常见问题分析

## Slide 111
外窗塞缝未一次封堵密实，窗下口部位留有施工缝。
4.4.1、常见问题分析

## Slide 112
外窗塞缝间隙过小，发泡无法施工。
4.4.1、常见问题分析

## Slide 113
外窗发泡不饱满。
4.4.1、常见问题分析
发泡膨胀后未用手摁实，后期用刀切割。

## Slide 114
4.4.1、常见问题分析
外窗塞缝前窗框缠绕保护膜未撕除。

## Slide 115
4.4.2、优秀做法分享
外窗发泡施工完成后用手按压密实。
其它地产
其它地产

## Slide 116
4.4.1、常见问题分析
外窗抹灰收口过大，遮住泄水口。

## Slide 117
屋面防渗漏常见问题及优秀做法
5

## Slide 118
1、 ★防水基层施工质量
基层起砂、空鼓、开裂、露筋、狗洞等缺陷，基层未干燥,止水螺栓杆处理不合格，防水施工前基层质量缺陷未处理合格。
五、屋面防渗漏案例及优秀做法

## Slide 119
5.1.1、常见问题分析
防水施工前基层质量缺陷未处理合格。

## Slide 120
5.1.1、常见问题分析
防水施工前止水螺杆处理不到位。

## Slide 121
5.1.1、常见问题分析
防水施工前结构缺陷未进行处理。

## Slide 122
防水施工前R角处理较好。
5.1.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 123
防水施工前基层处理到位。
5.1.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 124
2、 细部处理
卷材收头方式未满足规范或设计要求；上返高度未满足设计及规范要求
五、屋面防渗漏案例及优秀做法

## Slide 125
5.2.1、常见问题分析
防水卷材收头处理不符合要求。

## Slide 126
5.2.1、常见问题分析
防水卷材收头压条脱落、松动。

## Slide 127
压条处理较好。
5.2.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 128
压条处理较好。
5.2.2、优秀做法分享
其它地产

## Slide 129
屋面现浇女儿墙上留置防水卷材收头凹槽。
5.2.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 130
3、 屋面混凝土反坎
女儿墙及风井等出屋面构筑物根部砼坎质量：高度、凿毛、植筋清理不合格、铁线穿过砼坎，砖块内撑。
五、屋面防渗漏案例及优秀做法

## Slide 131
5.3.1、常见问题分析
反坎使用砖块做内撑。

## Slide 132
出屋面烟道砼反坎随屋面板一次浇筑成型。
5.3.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 133
5.4.1、常见问题分析
出屋面管道采用铁丝吊洞。

## Slide 134
出屋面钢套管浇筑混凝土反坎，与女儿墙、风井相邻时一次性浇筑成型。
5.4.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 135
5、天沟、雨水口周边坡度
坡向不正确、倒坡、积水；雨水口有篦子
雨落水口处防水封堵质量不合格。
五、屋面防渗漏案例及优秀做法

## Slide 136
5.5.1、常见问题分析
屋面排水沟找坡不到位，存在积水。

## Slide 137
5.6.1、常见问题分析
泛水高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆。

## Slide 138
7、防水成品保护
防水施工后破损及破坏。
五、屋面防渗漏案例及优秀做法

## Slide 139
5.7.1、常见问题分析
材料直接堆放在防水上。

## Slide 140
屋面防水施工较好。
5.7.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 141
屋面防水完成后进行闭水。
5.7.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 142
屋面防水保护层分隔缝观感好。
5.7.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 143
屋面分隔缝及排水沟增加一道卷材附加层。
5.7.2、优秀做法分享
其它地产
其它地产

## Slide 144
THANK YOU!
感谢聆听！
瑞捷咨询，打造卓越的工程咨询平台，成为可信的项目管理伙伴！